## Slide 1
SP5 · H3
Estándares para
el Cableado
Cableado estructurado · UTP · Conectores RJ45 · TIA/EIA 568
Prof. Víctor
Redes y Comunicaciones

## Slide 2
Contenidos de esta unidad
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
01
Estándares de cableado TIA/EIA
02
Selección de la categoría de cable UTP
03
Colores y pares — esquema EIA/TIA 568
04
Conectores RJ45: plug y jack
05
Armado del cable: normas T568A y T568B
06
Cable directo vs. cable cruzado (crossover)
07
Pasos para el armado del conector RJ45
08
Mapeado de cableado y errores comunes
09
Actualización tecnológica: redes actuales

## Slide 3
Estándares TIA/EIA para cableado estructurado
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
Los estándares de cableado definen la performance y calidad de cables, conectores y hardware.
Estándar | Descripción
TIA/EIA - 568A/B | Cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales (el más usado en redes LAN)
TIA/EIA - 569A | Recorridos y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales
TIA/EIA - 570A | Cableado residencial y comerciales menores
TIA/EIA - 606 | Administración de infraestructura de telecomunicaciones
TIA/EIA - 607 | Conexión a tierra para telecomunicaciones en edificios comerciales

## Slide 4
Cable UTP — Selección de categoría
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
¿Qué es UTP?
UTP = Unshielded Twisted Pair (Par Trenzado sin Protección) Contiene 4 pares (8 hilos) de cobre. El trenzado cancela interferencias electromagnéticas (EMI). Dos tipos de conductor: • Sólido: atraviesa paredes y techos. • Flexible (stranded): patch cords (de roseta a PC, de patch panel a switch).
Categorías más usadas (2024)
Cat. | Velocidad | Uso típico
Cat 5e | 1 Gbps 100 MHz | Muy extendida, mínimo recomendable hoy
Cat 6 | 1 Gbps / 10 Gbps* 250 MHz | Estándar actual para nuevas instalaciones
Cat 6A | 10 Gbps 500 MHz | Data centers, tramos largos a 10G
Cat 7 | 10 Gbps 600 MHz | Blindado (STP), alta interferencia
Cat 8 | 25/40 Gbps 2000 MHz | Data centers de alta densidad
* 10 Gbps a 55 m máx en Cat 6 sin aumentador.

## Slide 5
Esquema de colores — EIA/TIA 568 A y B
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
Los 4 pares están coloreados para identificarlos. Cada par tiene un hilo de color sólido y uno blanco con raya del mismo color.
PIN | Función | T568A — Color | T568B — Color
1 | TX+ | Blanco/Verde | Blanco/Naranja
2 | TX- | Verde | Naranja
3 | RX+ | Blanco/Naranja | Blanco/Verde
4 | Telefonía | Azul | Azul
5 | Telefonía | Blanco/Azul | Blanco/Azul
6 | RX- | Naranja | Verde
7 | — | Blanco/Marrón | Blanco/Marrón
8 | — | Marrón | Marrón
DIFERENCIA CLAVE T568A: TX = par Verde (par 3)
RX = par Naranja (par 2)
T568B: TX = par Naranja (par 2)
RX = par Verde (par 3)
Ambas son técnicamente equivalentes.
REGLA DE ORO Una instalación debe usar UNA SOLA norma de extremo a extremo. No se puede mezclar T568A y T568B en la misma instalación permanente.
Hoy T568B es la más utilizada en América.

## Slide 6
Cable directo vs. Cable cruzado (Crossover)
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
Cable Directo (Straight-through)
Ambos extremos: misma norma (T568A — T568A) ó (T568B — T568B) Uso: • PC → Switch / Hub • Switch → Router • Cualquier dispositivo diferente Hoy los switches modernos tienen Auto MDI-X y detectan automáticamente el tipo de cable.
Cable Cruzado (Crossover)
Extremos diferentes: (T568A un extremo — T568B el otro) Uso histórico: • PC → PC (sin switch) • Switch → Switch (uplink) • Hub → Hub Nota actual: Con Auto MDI-X, el crossover ya casi no se usa. Los switches lo detectan solos.

## Slide 7
Pasos para armar el conector plug RJ45
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
1
Cortar un trozo de cable del tamaño adecuado.
2
Cortar el revestimiento exterior (no dañar el aislante de los hilos).
3
Separar y destrenzar los pares de cables.
4
Organizar y aplanar los hilos según T568A o T568B.
5
Cortar los hilos a ½ pulgada (≈ 13 mm) del revestimiento.
6
Insertar el cable en la ficha RJ45 manteniendo el orden.
7
Empujar hasta que hagan tope contra la ficha.
8
Inspeccionar el código de colores antes de engarzar.
9
Engarzar (crimpear) con pinza crimpadora.
10
Inspeccionar ambos extremos.
11
Probar con analizador de cables (Tester LAN).

## Slide 8
Armado del Jack RJ-45 y del Patch Panel
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
La conexión en Jacks y Patch Panels se realiza con una herramienta de impacto (punch-down tool).
Herramienta de impacto (Punch-down)
Introduce el cable por impacto en la cavidad del jack o patch panel. Las cuchillas internas cortan el aislante y hacen contacto con el conductor de cobre. Una segunda cuchilla corta el sobrante del cable en la misma operación.
Buenas prácticas al conectar jacks
Retirar solo el revestimiento necesario (mínima exposición de hilos).
Mantener el trenzado hasta el punto de terminación (máx. 13 mm sin trenzar en Cat 5).
Radio de curvatura ≥ 4× el diámetro del cable; nunca doblar >90°.
Evitar estirar el cable durante la manipulación (límite: ~11,3 kg de tracción).
La máxima longitud permitida para un cable horizontal (de roseta a patch panel) según TIA/EIA 568 es 90 metros, más 10 m de patch cords = 100 m totales (canal completo).

## Slide 9
Mapeado de cableado — Pruebas y errores comunes
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
El certificador de cableado verifica que cada instalación cumpla los requisitos del estándar correspondiente.
Pares Invertidos
Los dos hilos de un par se insertan en orden incorrecto dentro del plug RJ45. La corriente no puede cerrar el circuito correctamente → el cable NO funciona.
Pares Cruzados
Los alambres de pares distintos se mezclan entre sí. Las señales son completamente incompatibles entre los extremos → el cable NO funciona.
Pares Divididos
Los hilos que forman un par pertenecen a circuitos distintos (ej.: verde y azul en el mismo pin). El cable puede funcionar pero genera diafonía (paradiafonía) y pérdida de señal.
Para CERTIFICAR la instalación se usa un Certificador que realiza múltiples pruebas: mapeado, longitud, atenuación, NEXT, ELFEXT, PowerSum, impedancia, retardo, ACR y más.

## Slide 10
Actualización tecnológica — Redes actuales (2024-2025)
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidades de hasta 46 Gbps teóricos en 6 GHz. Multi-Link Operation (MLO): usa varias bandas simultáneamente. Requiere Cat 6A o superior para el backbone cableado.
5G y cableado
Las pequeñas celdas 5G (small cells) se instalan en edificios y requieren cableado de fibra óptica o Cat 6A para llevar señal desde la antena al equipo de red interior (fronthaul).
Power over Ethernet (PoE++)
IEEE 802.3bt permite hasta 90 W por cable UTP. Alimenta cámaras IP 4K, access points Wi-Fi 6/7, teléfonos IP, pantallas y hasta laptops. Exige Cat 5e o superior.
Fibra hasta el escritorio
Para data centers y entornos de alta densidad, la fibra multimodo OM4/OM5 llega directamente al equipo de usuario. Velocidades de 100 Gbps a 400 Gbps con conectores LC y MPO.

## Slide 11
Verdadero o Falso — Pregunta 1
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
❓
Según la norma T568A, el par de transmisión (TX) utiliza el color VERDE, mientras que en T568B el par TX utiliza el color NARANJA.
VERDADERO
FALSO
¿Cuál es la respuesta correcta?

## Slide 12
Respuesta — Pregunta 1
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
✔ VERDADERO
Justificación:
Correcto. En T568A: pines 1-2 = Blanco/Verde y Verde (TX). En T568B: pines 1-2 = Blanco/Naranja y Naranja (TX). Esta es exactamente la diferencia entre ambas normas.

## Slide 13
Verdadero o Falso — Pregunta 2
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
❓
Un cable cruzado (crossover) se construye haciendo ambos extremos con la norma T568B.
VERDADERO
FALSO
¿Cuál es la respuesta correcta?

## Slide 14
Respuesta — Pregunta 2
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
✘ FALSO
Justificación:
Incorrecto. Un cable cruzado requiere que UN extremo sea T568A y el OTRO extremo sea T568B. Si ambos extremos usan la misma norma, el resultado es un cable DIRECTO (straight-through).

## Slide 15
Verdadero o Falso — Pregunta 3
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
❓
El error de 'Pares Divididos' en el mapeado de cableado es imposible de detectar porque el cable funciona correctamente.
VERDADERO
FALSO
¿Cuál es la respuesta correcta?

## Slide 16
Respuesta — Pregunta 3
SP5 / H3 · Estándares para el Cableado
Redes y Comunicaciones
✘ FALSO
Justificación:
Incorrecto. Un cable con pares divididos puede funcionar, pero genera paradiafonía (crosstalk) que degrada la señal. Un certificador de cableado lo detecta midiendo NEXT (Near-End CrossTalk) y otras pruebas de rendimiento.

## Slide 17
Resumen de la unidad
Los estándares TIA/EIA 568 definen los requisitos de cableado para edificios comerciales.
UTP Cat 5e sigue siendo el mínimo; Cat 6/6A es el estándar actual para nuevas instalaciones.
T568A y T568B difieren en el orden de los pares TX/RX; una instalación debe usar una sola norma.
El cable cruzado (crossover) conecta dispositivos del mismo tipo; hoy Auto MDI-X lo hace innecesario.
Los errores de mapeado (pares invertidos, cruzados o divididos) se detectan con un certificador.
Wi-Fi 7, PoE++ y 5G indoor exigen infraestructura de cableado de alta categoría (Cat 6A o fibra).
Prof. Víctor · Redes y Comunicaciones