## Slide 1
SP5 / H5
Redes y Comunicaciones
Sistema de Cableado Estructurado
Estándares y Diseño
ANSI/TIA/EIA-568 · 569 · 606 · Backbone · Cableado Horizontal · RJ-45
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES

## Slide 2
SP5 / H5
Marco Normativo del Cableado Estructurado
¿Por qué existen los estándares de cableado?
Sin estándares, cada instalación sería incompatible con la siguiente. Los estándares garantizan interoperabilidad, calidad y crecimiento futuro de la infraestructura.
ANSI/TIA/EIA-568-A/B
Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. Define tipos de cables, conectores y distancias para cableado horizontal y backbone.
ANSI/TIA/EIA-569-A
Espacios y recorridos de telecomunicaciones. Define infraestructura física: salas, conductos, canalizaciones y reglas de diseño (distancias, radio de curvatura, tracción).
TIA TSB-67
Requerimientos de prueba para cableado UTP instalado. Parámetros: mapa de cableado, longitud, atenuación y paradiafonía en extremo cercano (NEXT).
TIA/EIA-606
Administración de la infraestructura. Define el sistema de rotulado e identificación de cables, paneles y tomas de telecomunicaciones.
Notes: Cada estándar regula un aspecto específico: 568 = qué cables usar; 569 = cómo instalarlos físicamente; TSB-67 = cómo probarlos; 606 = cómo identificarlos.

## Slide 3
SP5 / H5
Arquitectura del Sistema — MCC, ICC, TC, WS
Topología jerárquica en estrella — del centro a los puestos de trabajo
MCC — Main Cross-Connect
Centro de la estrella · Equipos más complejos
(Central telefónica, Data Center)
ICC — Intermediate Cross-Connect
Puntos intermedios del backbone vertical
Conexión entre MCC y TC
TC — Telecommunication Closet
Armario de piso · Inicio del cableado
horizontal hacia los puestos de trabajo
WS — Workstation (Puesto de Trabajo)
Toma de telecomunicaciones → equipo del usuario
MCC | Centro principal. Único en el edificio. Equipos de mayor complejidad.
ICC | Puntos intermedios del backbone. Ramificaciones del árbol vertical.
TC | Armario de piso. Donde termina el backbone y comienza el cableado horizontal.
WS | Puesto de trabajo del usuario final. Conectado al TC por cableado horizontal.
Notes: Analogía: MCC = central eléctrica del barrio; ICC = subestación de zona; TC = tablero del edificio; WS = enchufe de tu habitación. La jerarquía es siempre una ESTRELLA.

## Slide 4
SP5 / H5
Cableado Vertical — Backbone (Troncal)
Medios permitidos por TIA/EIA-568-A para el backbone:
UTP 100Ω
(4 pares)
Voz: hasta 800 m
Datos: limitado a 90 m
STP-A 150Ω
(2 pares)
Para entornos con alta
interferencia EMI
Fibra Óptica
Multimodo 62.5/125µm
Más utilizada.
HCC→MCC: 2000 m
HCC→ICC: 500 m
✓ Recomendada
Fibra Óptica
Monomodo
Largas distancias.
HCC→MCC: 3000 m
HCC→ICC: 500 m
✓ Recomendada
⚠ Cable coaxial 50Ω: reconocido por el estándar pero NO recomendado para nuevas instalaciones.
Topología del backbone: ESTRELLA JERÁRQUICA. Los anillos y buses deben obtenerse a partir de ella.
Fibra multimodo 62.5/125 µm es el estándar dominante en backbone de edificios comerciales.
Distancia máx. UTP voz: 800 m (HCC→MCC) | Fibra multimodo: 2000 m | Fibra monomodo: 3000 m
Notes: El backbone es la autopista del edificio. La fibra óptica multimodo es la reina: inmune a interferencias electromagnéticas y con alcance kilométrico. El coaxial está en extinción para nuevas instalaciones.

## Slide 5
SP5 / H5
Subsistema de Cableado Horizontal
Del armario TC hasta el puesto de trabajo (WS)
Medios permitidos
✓ UTP 4 pares 100Ω (CAT 5e / CAT 6)
Opción más usada. CAT 5e recomendado mínimo.
✓ Fibra óptica dúplex multimodo (2 fibras)
Para entornos con interferencia EMI.
✗ Coaxial 50Ω / STP 150Ω
NO recomendados para nuevas instalaciones.
Reglas clave de instalación
• 2 tomas mínimas por puesto de trabajo (datos + voz)
• Sin empalmes ni derivaciones en cables de cobre
• Alejar el cableado de fuentes de interferencia EMI
• Máx. 13 mm de cable expuesto al conectar al patch panel
• No destrenzar los pares más de lo necesario
En instalaciones actuales se usa CAT 6 (Gigabit Ethernet) o CAT 6A (10 Gigabit Ethernet).
Los empalmes están PROHIBIDOS en cobre: si no alcanza, se reemplaza todo el cable. En fibra sí se permiten empalmes por fusión.
Notes: Dos tomas por puesto es el mínimo: una para datos, otra para voz o red secundaria. La prohibición de empalmes en cobre garantiza el rendimiento: cada empalme introduce resistencia, reflexión de señal y posibles puntos de falla.

## Slide 6
SP5 / H5
Enlace (Link) y Canal (Channel) — Las Distancias Clave
La diferencia entre Link y Channel es una de las preguntas más frecuentes de examen
ENLACE (Basic Link)
90 metros (294 pies)
Desde: Outlet (toma en la pared) Hasta: Patch Panel o Cross-Connect → Solo el cableado fijo (sin patch cords) → Es la parte 'dentro de la pared' → Norma: TIA/EIA-569
CANAL (Channel)
100 metros (328 pies)
Desde: NIC del host (PC) Hasta: Switch / Hub → Incluye patch cords en ambos extremos → Link (90m) + patch cords (hasta 10m) → Norma: TIA/EIA-569
Notes: Link = cableado fijo en la pared = 90 m. Channel = trayecto completo NIC→switch = 100 m. Los 10m de diferencia son para los patch cords. Truco: 'Channel es el Camino Completo'.

## Slide 7
SP5 / H5
Distancias Máximas de Tendido — Tabla de Referencia
Estándar TIA/EIA-568-A — según tipo de medio y conexión
Tipo de Medio | HCC → MCC (total) | HCC → ICC | ICC → MCC
Fibra óptica multimodo 62.5/125 µm | 2000 m (6560 pies) | 500 m (1640 pies) | 1500 m (4820 pies)
Fibra óptica monomodo | 3000 m (9840 pies) | 500 m (1640 pies) | 2500 m (8200 pies)
UTP — Voz | 800 m (2624 pies) | 500 m (1640 pies) | 300 m (984 pies)
UTP — Datos | 90 m (295 pies) — limitado al enlace horizontal (datos) |  | 
Regla de oro para datos en UTP: 90 m (enlace/link) y 100 m (canal/channel). Siempre.
Para fibra las distancias son enormes: hasta 2 km multimodo o 3 km monomodo para backbone.
La topología del backbone es siempre EN ESTRELLA. Anillos y buses se derivan de ella.
Notes: Esta tabla es para tener de referencia. Lo más importante para el examen: 90m/100m para cobre en datos. La fibra puede cruzar un campus completo (hasta 3 km monomodo).

## Slide 8
SP5 / H5
Panel de Conexión (Patch Panel) — HCC
¿Qué es un Patch Panel?
Punto de terminación del cableado horizontal. Actúa como conmutador pasivo conectando los cables del piso con switches/hubs mediante patch cords. Los conectores son el eslabón más débil de la cadena.
4 Reglas críticas de instalación en el Patch Panel
1
Colocar cables en orden ascendente por número para facilitar diagnóstico futuro.
2
Mantener los extremos de los cables centrados sobre los pines. Cables torcidos = menor rendimiento.
3
Máximo 6.4 mm de revestimiento expuesto en la zona de pines. Retirar 38–50 mm de cubierta.
4
No destrenzar los pares más de lo necesario: los pares no trenzados generan diafonía (crosstalk).
Notes: El patch panel es donde más se cometen errores. La diafonía ocurre cuando pares adyacentes se interfieren entre sí. Mantener los pares trenzados hasta el último centímetro es crítico.

## Slide 9
SP5 / H5
Canalizaciones — Cómo se Conduce el Cableado
Tipos de canalizaciones para el cableado horizontal
🔵 Caños / Conduit
Empotrados en paredes y pisos. Protección máxima contra daño físico. Difíciles de modificar post-instalación. Obligatorios en edificios de alta seguridad.
🟦 Cable Canal Decorativo
Canaleta en pared con tapa removible. Acabado estético para oficinas con instalación visible. Fácil acceso para modificaciones futuras.
⬛ Bandeja Portacables
Para espacios técnicos: encima de techo falso, áticos. Gran capacidad para múltiples cables. Menos estética pero muy práctica.
🟫 Bajo Piso Técnico
Cajillas de suelo con tomas accesibles desde arriba. Ideal para data centers y oficinas abiertas con escritorios reubicables.
⚠ El cableado de datos NUNCA debe correr paralelo y pegado al cableado eléctrico de potencia.
Si no hay alternativa: usar cañería metálica para aislar electromagnéticamente (jaula de Faraday).
Notes: La interferencia del cableado eléctrico es el mayor enemigo del UTP. Un cable de datos a 2 cm de un cable de 220V puede saturar de ruido la señal. La cañería metálica actúa como blindaje de Faraday.

## Slide 10
SP5 / H5
Rotulado de Cables — Estándar TIA/EIA-606
"Una red sin rotulado es una red intratable" — regla de oro en infraestructura
¿Qué exige TIA/EIA-606?
1. Cada terminación de hardware debe tener un identificador exclusivo marcado o rotulado.
2. Los rótulos deben cumplir UL969: legibilidad, protección contra deterioro y adhesión.
3. Rotular en AMBOS extremos del cable (no solo en uno).
4. Usar numeración ascendente (1, 2, 3...) para facilitar diagnóstico.
5. Se puede incorporar código de colores: ej. azul = centro de cableado, verde = área de trabajo.
6. Los rótulos deben ser comprensibles para alguien que trabaje en el sistema años después.
Actualización: DCIM (Data Center Infrastructure Management) gestiona el inventario de cables digitalmente.
TIA-606-B (2012) y TIA-606-C son las revisiones actuales. Los sistemas modernos usan etiquetas RFID.
Notes: El rotulado parece burocrático pero es fundamental. El 70% de las interrupciones de red se debe a errores humanos al desconectar cables sin identificación. Una red bien rotulada reduce el tiempo de diagnóstico de horas a minutos.

## Slide 11
SP5 / H5
Instalación del Conector RJ-45 — 11 Pasos
El conector RJ-45 (8P8C) es el estándar para terminación de cable UTP en redes Ethernet.
1
Cortar el cable a la longitud necesaria.
2
Cortar el revestimiento exterior (~38-50 mm).
3
Separar y destrenzar los pares de cables.
4
Organizar los hilos según TIA/EIA-568A o 568B.
5
Cortar los hilos a exactamente 13 mm (½") del revestimiento.
6
Insertar el cable en la ficha RJ-45.
7
Empujar los hilos hasta el tope en la ficha.
8
Inspeccionar el código de colores.
9
Crimpear con pinza de crimpear.
10
Inspeccionar ambos extremos visualmente.
11
Probar con analizador de cables (Tester LAN).
Notes: Los pasos más críticos: paso 4 (orden de colores 568A vs 568B), paso 5 (exactamente 13mm) y paso 11 (SIEMPRE probar). Sin el tester, nunca sabes si el cable está bien hasta que hay un problema en producción.

## Slide 12
SP5 / H5
Códigos de Colores — TIA/EIA-568A vs 568B
El orden de los pares define si el cable es DIRECTO o CRUZADO
TIA/EIA-568A
Pin 1
Blanco-Verde
Pin 2
Verde
Pin 3
Blanco-Naranja
Pin 4
Azul
Pin 5
Blanco-Azul
Pin 6
Naranja
Pin 7
Blanco-Marrón
Pin 8
Marrón
TIA/EIA-568B
Pin 1
Blanco-Naranja
Pin 2
Naranja
Pin 3
Blanco-Verde
Pin 4
Azul
Pin 5
Blanco-Azul
Pin 6
Verde
Pin 7
Blanco-Marrón
Pin 8
Marrón
Cable DIRECTO: mismo estándar en ambos extremos (568A–568A o 568B–568B) → PC↔Switch.
Cable CRUZADO: extremos distintos (568A–568B) → PC↔PC. Hoy casi obsoleto por Auto-MDI/MDIX en switches.
Notes: 568B es el más usado en Argentina y EE.UU. Lo que importa es CONSISTENCIA dentro de una instalación. El cable cruzado ya casi no se usa porque los switches modernos tienen Auto-MDI/MDIX que detecta automáticamente.

## Slide 13
Pregunta 1 de 3
¿Verdadero o Falso?
Según las reglas de diseño del estándar TIA/EIA-569-A, la distancia máxima para el Enlace Básico (Basic Link) es de 90 metros y para el Canal (Channel) es de 100 metros.
✓ VERDADERO
✗ FALSO

## Slide 14
Respuesta 1
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. El enlace básico (Basic Link) va desde el outlet hasta el patch panel: máximo 90 metros. El canal (Channel) va desde la NIC del host hasta el switch/hub, incluyendo patch cords: máximo 100 metros. Ambas distancias están definidas por TIA/EIA-569.

## Slide 15
Pregunta 2 de 3
¿Verdadero o Falso?
El estándar TIA/EIA-606 especifica los tipos de medios (cables UTP, fibra óptica, coaxial) permitidos para el subsistema de cableado horizontal.
✓ VERDADERO
✗ FALSO

## Slide 16
Respuesta 2
✗ FALSO
Justificación:
Falso. TIA/EIA-606 regula exclusivamente el ROTULADO e identificación de cables, paneles y tomas. Los tipos de medios para cableado horizontal están definidos en TIA/EIA-568-A/B. Este es un error de examen frecuente: confundir qué regula cada estándar.

## Slide 17
Pregunta 3 de 3
¿Verdadero o Falso?
En el subsistema de cableado horizontal, los empalmes y derivaciones están prohibidos en cables de cobre, pero se acepta el uso de empalmes en fibra óptica.
✓ VERDADERO
✗ FALSO

## Slide 18
Respuesta 3
✓ VERDADERO
Justificación:
Verdadero. El estándar prohíbe explícitamente empalmes y derivaciones en cobre: si el cable no alcanza, debe reemplazarse completo. En fibra óptica sí se admiten empalmes (por fusión o mecánicos), dado que trabajar con tramos largos de fibra exige esta posibilidad.

## Slide 19
SP5 / H5
Sistema de Cableado Estructurado
Estándares y Diseño
Conceptos cubiertos:
• Estándares ANSI/TIA/EIA: 568, 569, TSB-67, 606 y sus roles específicos
• Jerarquía del sistema: MCC → ICC → TC → WS
• Backbone vertical: 4 medios permitidos y tabla de distancias máximas
• Cableado horizontal: reglas de instalación, Link (90 m) y Channel (100 m)
• Patch panel, canalizaciones y rotulado TIA/EIA-606
• Instalación RJ-45 en 11 pasos y códigos de colores 568A / 568B
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES